精密空调参数

本次空调机组选型范围如下表：

表一：选型技术明细表

| 序号 | 总冷量 要求 (kW) | 送风 方式 | 室内风机 数量 | 压缩机系统数量 | 风量 （m3/h） | 加湿量 （kg/h） | 加热量 （kW） | 室内机尺寸 最大值 （宽×深×高mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥22 | 下送风 | ≥1 | ≥1 | ≥6300 | ≥3 | 6 | 800×770×1980 |

注.机组的制冷量是在室内进风干/湿球温度24℃/17℃，室外冷凝温度45℃下测定的。

1．机房专用空调机组的机械性能

- 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

- 操作及维修安全、方便。

- 结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

- 材质要求：空调设备外壳应采用全金属防腐材质，室内风机应采用全金属防腐材质。

- 标牌、标记：应平整清晰。

2．机房专用空调机组的电气性能

- 机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准

- 输入电压允许波动范围：380V +10%  -10%

- 频率：50HZ  2HZ

- 机房专用空调机组的适应环境

温度：室内  -10℃  +30℃

室外  -34℃  +45℃

湿度：≤95%RH

设备使用地为寒冷地区，设备应保障冬季室外温度-34℃以下时正常启动制冷、加热运行。投标机组系统应采用储液罐、并配置储液管加热带以确保-34℃可正常制冷。

- 机房专用空调机组的温度、湿度控制性能

- 机房专用空调应能按要求自动调节室内温度，具有制冷、加热、除湿等功能。

- 温度调节范围：+17℃  +28℃

- 温度调节精度：2℃ （制冷量< 20KW）温度变化率< 5℃/小时

- 温度波动超限应能发出报警信号

- 机房专用空调机组的机组性能

- 机房专用空调应有较大的送风量，满足“表一：选型技术明细表”的要求。

- 机房专用空调应具备高能效比，在室内回风条件24℃，50%湿度条件下能效比>3.0。

- 机房专用空调应具有高效节能性，压缩机选用具有较高的能效比的涡旋压缩机

- 机房专用空调系统应具有高可靠性，应选用高可靠性的谷轮（Copeland）品牌涡旋压缩机、高可靠性机械热力膨胀阀、全金属室内风机等高可靠性部件，满足全年365天，每天24小时不间断运行

- 机房专用空调室内机应采用全金属叶片、金属外壳的轴连风机，保证风机连续运转的可靠性。

- 机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时。

- 机房专用空调应具备安装灵活特点，可靠墙摆放于地面。

- 每台机房专用空调应具备一个主回风口和两个侧面辅助回风口，有利于提高机组性能。空调应具备来电自启动功能，满足机房无人值守的要求。

- 机房专用空调机组的噪音：

室内机组：距机组2米处自由空间声压级 60dB(A)

室外机组：距机组10米处自由空间声压级 50dB(A)

- 空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A。不得采用R22或R407C冷媒。

- 机房专用空调的加热性能：具备电子再热器，加热量不小于6kW。

- ★机房专用空调的加湿性能：应采用远红外加湿器，加湿器可以重复利用及长期使用。

- 机房专用空调的空气洁净度：应安装具有高过滤能力的空气过滤器，空气过滤器应可清洗，便于更换。

- 机房专用空调的控制系统：

    - 应具有7寸LCD大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。

    - 应具有先进的微处理控制器，可存储500条历史告警信息。

    - 微处理器可以储存一周七天，每天两次控制变换的程序。

    - 机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复等功能。

    - 可直接在室内机的显示屏上读取室外机风机输入电压、压力信息，监测更加全面，更易判断整机运行状态的健康性。

    - 具备气流丢失检测及告警功能：可检测由于风机故障、过滤网堵塞等原因造成风量异常减少的信息。

    - 要求必须具备来电自启动功能、延时启动功能、延时启动的时间可设、双机互备份功能。

    - 要求故障告警必须为全中文显示告警信息。

    - 要求必须可通过显示屏查询到各主要部件（压缩机、风机）的累计运行时间。

6．机房专用空调机组的监控性能

- 机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力

- 系统应具有三遥性能

遥测项目：回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等

遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，风机正常/故障，压缩机正常/故障等

遥控项目：空调开/关机

- 系统应具备通信接口

- 具备RS232和RS485(或RS422)接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；

- 协议格式必须符合电网交1999(625)号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》。

- 免费提供通讯协议。

- 投标机组可提供空调单机远程监控软件，能实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看及设置等功能，可实现告警邮件通知等功能。

- 设备运行参数的设置：设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

- 准确度

对三遥量：开关量和控制操作准确度应达到  100%；

模拟量精确度应达到  交流电量误差 ≤2%

非电量误差 ≤5%

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

- 机房专用空调机组的冷却设备

- 机房专用空调机组应采用风冷冷却方式。

- 机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。

- 机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

- 机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器应采用无级全调速装置，保证系统冷凝压力的稳定并降低噪声。

- 机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器的风机输入电压百分比及管道压力信息应能在室内机组显示面板上显示，便于监控室外机运行的状态。

- 机房专用空调机组的风冷冷凝器需方便安装。

- 机房专用空调机组的风冷冷凝器的电控部分应有良好的防水性能。

- 机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

- 机房专用空调机组安装特性

- 在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。风冷型冷凝器要求在管路的当量长度在50米以内时，空调制冷量不低于标准值的95%。

- 室内空调机组需要全正面维护，可以靠墙安装。

- 机房专用空调机组的适用性：

- 机房专用空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。

- 机房专用空调机组的零配件规格统一或成为系列，并易于更换。